## date_GENERALE
nr_NODURI | 13 |  | Un | 220 | kV
nr_LINII | 15
nr_TRANSF | 0
nr_TENSIUNI | 1
nr_SHUNT | 0
SB | 100 | MVA |  | 484

## Noduri
tip | Un | Pg | Qg | Pc | Qc | U_imp | Q_min | Q_MAX
1 | 220 | 0 | 0 | 250 | 155 | 0 | 0 | 0
2 | 220 | 255 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 190
1 | 220 | 0 | 0 | 60 | 35 | 0 | 0 | 0
1 | 220 | 0 | 0 | 190 | 130 | 0 | 0 | 0
2 | 220 | 240 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 180
1 | 220 | 0 | 0 | 220 | 135 | 0 | 0 | 0
2 | 220 | 240 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 180
1 | 220 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0
1 | 220 | 0 | 0 | 130 | 70 | 0 | 0 | 0
1 | 220 | 0 | 0 | 200 | 140 | 0 | 0 | 0
2 | 220 | 165 | 0 | 0 | 0 | 233 | -60 | 160
1 | 220 | 0 | 0 | 150 | 90 | 0 | 0 | 0
3 | 220 | 395 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 300

## Linii
nr | nod1 | nod2 | Un | r0 | x0 | g0 | b0 | Lung | nr_circ | on/off
|  |  | kV | ohm/km | ohm/km | S/km | S/km | km
1 | 1 | 2 | 220 | 0.066 | 0.404 | 0 | 2.7733e-06 | 150 | 1 | 1 | 500
2 | 2 | 3 | 220 | 0.06625 | 0.40375 | 0 | 2.775e-06 | 80 | 1 | 1 | 500
3 | 2 | 4 | 220 | 0.063393 | 0.40357 | 0 | 2.7768e-06 | 112 | 1 | 1 | 500
4 | 5 | 6 | 220 | 0.066 | 0.418 | 0 | 2.72e-06 | 100 | 2 | 1 | 500
5 | 6 | 7 | 220 | 0.073889 | 0.42111 | 0 | 2.7e-06 | 90 | 1 | 1 | 500
6 | 7 | 8 | 220 | 0.065714 | 0.40429 | 0 | 2.7857e-06 | 70 | 1 | 1 | 500
7 | 7 | 9 | 220 | 0.066667 | 0.40333 | 0 | 2.7833e-06 | 60 | 1 | 1 | 500
8 | 9 | 10 | 220 | 0.06625 | 0.40375 | 0 | 2.775e-06 | 80 | 1 | 1 | 500
9 | 1 | 10 | 220 | 0.073333 | 0.42 | 0 | 2.6933e-06 | 75 | 1 | 1 | 500
10 | 11 | 10 | 220 | 0.065833 | 0.40417 | 0 | 2.775e-06 | 120 | 1 | 1 | 500
11 | 11 | 13 | 220 | 0.06625 | 0.40375 | 0 | 2.775e-06 | 80 | 1 | 1 | 500
12 | 11 | 12 | 220 | 0.065454 | 0.40364 | 0 | 2.7818e-06 | 55 | 1 | 1 | 500
13 | 12 | 13 | 220 | 0.066265 | 0.40361 | 0 | 2.7711e-06 | 83 | 1 | 1 | 500
14 | 1 | 12 | 220 | 0.065333 | 0.41867 | 0 | 2.7067e-06 | 150 | 2 | 1 | 500
15 | 4 | 5 | 220 | 0.066667 | 0.40333 | 0 | 2.7833e-06 | 60 | 1 | 1 | 500

## REZ
Nod | U | T | P | Q | ref | dif | ref | dif
1 | 0.96618 | -0.13553 | -2.5 | -1.55 | 0.9826 | -0.016419 | -0.13431 | -0.0012176
2 | 1.0455 | -0.050045 | 2.55 | 1.2502 | 1.0455 | -4.5455e-05 | -0.046504 | -0.0035409
3 | 1.0191 | -0.08461 | -0.6 | -0.35 | 1.0191 | 1.7654e-05 | -0.081071 | -0.0035397
4 | 0.97888 | -0.14765 | -1.9 | -1.3 | 0.9789 | -1.8625e-05 | -0.14333 | -0.0043154
5 | 1.0227 | -0.11571 | 2.4 | 1.4592 | 1.0227 | 2.7273e-05 | -0.11097 | -0.0047377 | U | u.r.
6 | 0.97762 | -0.18037 | -2.2 | -1.35 | 0.9776 | 2.0184e-05 | -0.17527 | -0.0050978 | T | rad
7 | 1.0227 | -0.14028 | 2.4 | 1.7188 | 1.0227 | 2.7273e-05 | -0.13453 | -0.0057531 | P | u.r.
8 | 0.99818 | -0.1747 | -0.65 | -0.35 | 0.9982 | -1.51e-05 | -0.16894 | -0.005754 | Q | u.r.
9 | 0.96358 | -0.18972 | -1.3 | -0.7 | 0.9808 | -0.017222 | -0.18557 | -0.0041527
10 | 0.94372 | -0.17326 | -2 | -1.4 | 0.9827 | -0.038979 | -0.1734 | 0.0001386
11 | 1.0591 | -0.023163 | 1.65 | 1.16 | 1.0591 | -9.0909e-06 | -0.023087 | -7.6269e-05
12 | 1.0682 | 0 | 3.9089 | 1.7287 | 1.0682 | -1.8182e-05 | 0 | 0
13 | 1.0285 | -0.054353 | -1.5 | -0.9 | 1.0285 | -2.6852e-05 | -0.054315 | -3.8389e-05